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1. CEL INSTRUKCJI

  Celem Instrukcji jest określenie sposobu postępowania przy pobieraniu                               i dostarczaniu próbek wody i ścieków do badań laboratoryjnych.
2. PRZEDMIOT I ZAKRES INSTRUKCJI

  Przedmiotem Instrukcji jest opis wykonywanych czynności podczas pobierania próbek oraz dostarczania ich do laboratorium.
3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  Odpowiedzialnymi za przestrzeganie Instrukcji są osoby zatrudnione na danym stanowisku pracy i, zgodnie z zakresem obowiązków, dokonujące pobrań próbek wody i ścieków oraz odpowiedzialne za ich transport do Laboratorium. Nadzór nad przestrzeganiem Instrukcji sprawuje Kierownik Laboratorium.

4. DEFINICJE I OKREŚLENIA

Brak

5. TRYB POSTĘPOWANIA

        5.1 Sposób pobierania próbek wody do badań fizykochemicznych.
  5.1.1 Pobieranie próbek wody do picia ze stacji uzdatniania i z systemów dystrybucji (z kurków lub zaworów czerpalnych):

a) przed przystąpieniem do pobierania należy odkręcić perlator (sitko)  
           i usunąć widoczne zanieczyszczenia z końcówki kranu;

  b)   odkręcić kran na przynajmniej 2-3 minuty, aby woda wypływała swobodnym      strumieniem;

c)  próbkę należy pobrać do pojemnika PET lub do butelki po wodzie niegazowanej (nie należy używać butelek i nakrętek po napojach innych niż woda);

d)   opłukać dokładnie pojemnik i nakrętkę badaną wodą;

e)   napełniać  pojemnik  spokojnym  strumieniem  wody wlewając po jego ściance                       zamknąć   korkiem  w  taki  sposób, aby  nad   próbką  nie  powstawały  żadne pęcherzyki  powietrza.

5.1.2 Pobieranie próbek wód podziemnych
  5.1.2.1  Pobieranie próbek wody ze studni z zamontowanymi urządzeniami pompującymi i metalowym zaworem czerpalnym należy wykonywać według zasad określonych w punkcie 5.1.1. 

5.1.2.2 Pobieranie próbek wody ze studni bez zamontowanych urządzeń pompujących:
a) dopuszcza się pobieranie próbki za pomocą wiadra lub czerpaka;
b) należy upewnić się czy wiadro/czerpak jest czyste;
c) kilkakrotnie przepłukać wiadro/czerpak wodą pobieraną do badań, napełnić   wodą; 

  d)  próbkę przelać do plastikowej butelki i zamknąć korkiem w taki sposób, aby  nad próbką nie powstawały żadne pęcherzyki powietrza.
5.1.3 Pobieranie próbek z jezior naturalnych i sztucznych zbiorników zaporowych (niecki basenów i zbiorniki wód powierzchniowych):

a)   kilkakrotnie przepłukać butelkę pobieraną wodą;
b)   zanurzyć butelkę poniżej zwierciadła wody,

c)   napełnić butelkę nie pozostawiając pęcherzyka powietrza pod korkiem                           i szczelnie zamknąć.

5.1.4 Pobieranie próbek z rzek i strumieni:
a)   kilkakrotnie przepłukać butelkę pobieraną wodą;
b) zanurzyć butelkę na głębokość około 30 cm poniżej zwierciadła wody                  (gdy to możliwe), lub w połowie wysokości między korytem a powierzchnią;
c)  w płytkiej rzece należy pobrać próbkę bezpośrednio brodząc w głównym korycie, w obszarze   jednorodnym aby uniknąć ruchu wirowego;

d)  napełnić butelkę wodą całkowicie i zamknąć korkiem w taki sposób, aby nad próbką nie powstawały żadne pęcherzyki powietrza.
5. 2 Sposób pobierania próbek ścieków do badań fizykochemicznych.

5.2.1 Pobieranie próbek z urządzeń kanalizacyjnych, kanałów i studzienek:
a) oczyścić z osadów ściany kanałów/studzienek wybranych miejsc pobierania próbek;
b) pobrać próbki w miejscach, w których ścieki mają burzliwy przepływ – gdy to możliwe (jeśli nie, należy zastosować tamę lub przegrodę);
c) zaleca się, aby punkt pobierania znajdował się poniżej przegrody;
d) zaleca się, aby punkt pobierania był umieszczony w odpływie ścieków pomiędzy 1/3 a 1/2 głębokości poniżej ich powierzchni.

5.2.2 Pobieranie próbek z oczyszczalni ścieków.
Gdy celem jest kontrola działania całej oczyszczalni, to próbki ścieków należy pobierać w miejscu dopływu i odpływu z oczyszczalni, a jeżeli celem jest kontrola działania poszczególnych urządzeń, to próbki należy pobierać w miejscu dopływu                    i odpływu z tych urządzeń:
a) dopuszcza się pobieranie próbki za pomocą wiadra, czerpaka lub butelek                     w uchwytach,

b) należy upewnić się czy wiadro/czerpak/butelka jest czysta;
c) kilkakrotnie  przepłukać  wiadro/czerpak/butelkę  ściekami  pobieranymi  do badań;
d) próbkę przelać do plastikowej butelki i zamknąć korkiem w taki sposób, aby nad próbką nie powstawały żadne pęcherzyki powietrza.

Punkt pobierania próbek powinien być reprezentatywny dla strumienia ścieków, które 
w tym miejscu powinny być jednorodne i dobrze wymieszane.

Dotyczy to miejsc pobierania: kanał, studzienka kanalizacyjna, zbiornik, rezerwuar.

6. TRANSPORT PRÓBEK
Próbki należy transportować w warunkach chroniących je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem, najlepiej, o ile to możliwe, w termotorbach w temperaturze T= 5±3°C.

Jeśli próbki nie są chłodzone w czasie transportu to okres między pobraniem,                           a dostarczeniem próbki do Laboratorium  powinien być jak najkrótszy (do 2h). 
7. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW POBIERANIA I TRANSPORTU PRÓBEK WODY                     I ŚCIEKÓW.
	Parametr oznaczany
	Zalecany czas przechowywania
	Technika utrwalania
	Rodzaj pojemnika

	Odczyn pH
	Do 6 godz.
	Schłodzenie do 1-5°C
	P lub S

	Przewodność elektryczna

właściwa
	Do 24 godz.
	Schłodzenie do 1-5°C
	P lub S

	Azotyny/
Azot azotynowy
	Do 24 godz.
	Schłodzenie do 1-5°C
	P lub S

	Zawiesina
	Do 2 dób
	-
	P lub S

	Chlorki 
	Do 1 miesiąca
	Schłodzenie
	P lub S

	Fosfor ogólny
	Do 1 miesiąca
	Zakwaszenie H2SO4 lub HNO3 do pH 1-2
	P lub S

	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT5
	Do 6 miesięcy
	Zakwaszenie H2SO4 do pH 1-2, zamrożenie poniżej -18°C
	P lub S

	Jon amonowy/ Azot amonowy
	Po zakwaszeniu:  1-14 dób,                   po zamrożeniu:            do 1 miesiąca
	Zakwaszenie H2SO4 lub HNO3, zamrożenie poniżej -18°C, filtracja
	P lub S

	Żelazo
	Do 1 miesiąca
	Schłodzenie, zakwaszenie HNO3
	P

	Mangan
	Do 1 miesiąca
	Schłodzenie, zakwaszenie HNO3
	P

	Biologiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5
	Do 24 godzin             lub do 1 miesiąca
	Przechowywanie w ciemności lub w ciemnych butelkach,
zamrożenie poniżej -18°C
	P lub S

	Azotany/
Azot azotanowy
	Zakwaszone:           do 7 dni, zamrożone:           do 1 miesiąca
	Schłodzenie, zakwaszenie HCl, zamrożenie poniżej -18°C
	P lub S

	Mętność
	Do 24 godzin
	Schłodzenie do 1-5°C, przechowywanie w ciemności
	P lub S

	Barwa
	Do 5 dób
	Schłodzenie do 1-5°C, przechowywanie w ciemności
	P lub S


Oznaczenia:

S – szkło
P – butelka plastikowa PET
Minimalna ilość próbki do analiz powinna wynosić 1-2 litry, w zależności od zakresu analiz.
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